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——格瓦斯发电机组——

发电机组型号：GWAS-SC300

发电机组功率：300KW

2021 年 6月


产品介绍：

E系列发动机：

机型简介
E系列发动机是上柴公司与奥地利AVL公司联合设计，参照当今国际先进发动机应用技术，采用全球一流设备，按SAIC MOTOR制造标准打造的全新发动机平台，电控高压共轨和电子调速机械泵燃油系统。

该系列产品拥有安全可靠、动力强劲的特点，与同功率的相似产品比更具有经济性好的优势。

机型特点

■每缸4气门、顶置凸轮轴、Bedplate高强度刚度机体、结构强度满足190bar爆发压力工作要求。

■采用MAG等国际一流品牌的自动化生产线和MES系统控制，德国大众公司的发动机制造质量控制体系，应用集成化和模块化设计技术，提高零部件的通用性，产品品质高、一致性好。

■本体B10寿命超过15000工作时，累计超过20000小时的台架可靠性耐久性试验、超过10000小时的用户考核验证，可靠性高.
■单顶置凸轮轴结合滚轮摇臂，气门间隙调整周期长一倍，紧密气缸间隙设计,涨断式连杆,维护简单,提升系统刚度，减少磨损。
■整机可在环境温度50℃下正常工作，不带进气加热辅助装置，冷启动温度为-15℃，环境适应性强。
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	参数
	单位
	性能

指标

	稳态电压调整率
	%
	≤±0.5

	稳态频率调整率
	%
	≤1

	电压整定下降范围
	%
	≥95

	电压整定上升范围
	%
	≥105

	瞬态频率调整率
	100%突减功率
	%
	≤+10

	
	突加功率
	
	≤-7

	频率恢复时间
	s
	≤1

	电压波动率
	%
	≤±1

	频率波动率
	%
	≤0.5

	电压不平衡度
	%
	0.5

	波形失真率
	%
	5

	瞬态电压偏差
	100%突减功率
	%
	≤+20

	
	突加功率
	
	≤-15

	电压恢复时间
	s
	≤1




	机组型号
	GWAS-SC300
	调速方式
	机械/电子调速

	机组功率（KW）
	300
	燃油型号
	国产0号（常温下）

	机组容量(KVA)
	375
	最低燃油消耗率（g/kw*h）
	≤192

	额定转速(RPM)
	1500
	机油容量(L)
	33~41

	额定电压(V)
	400
	机油消耗率（g/kw*h）
	≤0.3

	额定电流(A)
	540
	噪声（LP7m)dB(A)
	≤105

	额定频率(Hz)
	50
	排放标准
	T2

	额定功率因数
	0.8
	排烟温度(℃)(涡轮后)
	335

	相数
	3
	排气背压(mbar)
	85

	机组重量（Kg）
	2400
	机组尺寸(长×宽×高)
	3100*1500*1600（mm）

	发动机型号
	上柴SC12E460D2
	额定电压(V)
	400

	发动机功率（KW）
	307/338
	额定频率(Hz)
	50

	发动机结构特点
	水冷、四冲程、涡轮增压、四气门
	额定转速(RPM)
	1500

	缸数/排列
	6/L型
	功率因数
	0.8

	缸径×行程（mm）
	128*153
	相数和接线
	三相四线，Y型接法

	压缩比
	17：1
	调节方式
	AVR

	起动方式
	电启动
	效率(%)
	94.4

	冷却方式
	封闭式水循环冷却
	功率因数
	COSΦ=0.8（滞后）

	供油方式
	直喷
	绝缘等级
	H

	进气方式
	涡轮增压
	防护等级
	IP23


上柴股份发电机组


性能参数表





满足不同压等级工况








机组性能指标
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技术参数
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