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——格瓦斯发电机组——

发电机组型号：GWAS-SC800

发电机组功率：800KW

2021 年 6月


产品介绍：

W系列发动机：

机型简介
W系列发动机是上柴公司为满足发电机组配套市场大功率需标而全新设计、精心打造的产品，各类技术指标均达到当前国际先进水平。

该系列发动机具有结构紧凑、可靠性高、经济性好、噪声低，外形美观等特点，是按SAIC MOTOR制造标准打造的常用及备用发电机组优选配套动力。
机型特点

■每缸四气门、燃油系统可选配电子调速机械泵和电控单体泵，有效改善燃烧和排放，工作平顺、经济性好。

■龙门式机体，分布合理的加强筋，整机刚性好、结构紧凑、振动小、噪音低。

■分体式凸轮轴设计，保证精确控制气门和喷油正时，优化的凸轮型线可减小冲击力，提高可靠性和耐久性。

■配置电动预供油泵，实现开机自动预供油。
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860KW:
	参数
	单位
	性能

指标

	稳态电压调整率
	%
	≤±0.5

	稳态频率调整率
	%
	≤1

	电压整定下降范围
	%
	≥95

	电压整定上升范围
	%
	≥105

	瞬态频率调整率
	100%突减功率
	%
	≤+10

	
	突加功率
	
	≤-7

	频率恢复时间
	s
	≤1

	电压波动率
	%
	≤±1

	频率波动率
	%
	≤0.5

	电压不平衡度
	%
	0.5

	波形失真率
	%
	5

	瞬态电压偏差
	100%突减功率
	%
	≤+20

	
	突加功率
	
	≤-15

	电压恢复时间
	s
	≤1




	机组型号
	GWAS-SC800
	调速方式
	机械/电子调速

	机组功率（KW）
	800
	燃油型号
	国产0号（常温下）

	机组容量(KVA)
	1000
	最低燃油消耗率（g/kw*h）
	≤205

	额定转速(RPM)
	1500
	机油容量(L)
	75~100

	额定电压(V)
	400
	机油消耗率（g/kw*h）
	≤0.5

	额定电流(A)
	1440
	噪声（LP7m)dB(A)
	≤118

	额定频率(Hz)
	50
	排放标准
	T2

	额定功率因数
	0.8
	排烟温度(℃)(涡轮后)
	335

	相数
	3
	排气背压(mbar)
	85

	机组重量（Kg）
	7300
	机组尺寸(长×宽×高)
	4500*1800*2200（mm）

	发动机型号
	上柴SC33W1150D2
	额定电压(V)
	400

	发动机功率（KW）
	782/860
	额定频率(Hz)
	50

	发动机结构特点
	水冷、四冲程、涡轮增压、四气门
	额定转速(RPM)
	1500

	缸数/排列
	6/L型
	功率因数
	0.8

	缸径×行程（mm）
	180*215
	相数和接线
	三相四线，Y型接法

	压缩比
	15：1
	调节方式
	AVR

	起动方式
	电启动
	效率(%)
	94.4

	冷却方式
	封闭式水循环冷却
	功率因数
	COSΦ=0.8（滞后）

	供油方式
	直喷
	绝缘等级
	H

	进气方式
	涡轮增压
	防护等级
	IP23


上柴股份发电机组


性能参数表





满足不同压等级工况








机组性能指标
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技术参数
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